## （別表１） 被害想定
(別表１)被害想定（宿泊施設）
＜被害想定シナリオ＞ 震度6強、地震発生日時：平日6時00分
＜建物の概要＞ 地上11階 地下2階 鉄筋コンクリート構造 新耐震基準対応 客室400 宿泊客数：約700名 従業員数：約70名 レストラン等のメイン厨房のほか、各宴会場（10ヶ所）に小規模な厨房が併設 エレベータ6機
被害種類 |  | 被害項目 | 被害想定方法 | 具体的被害の状況 | 被害様相
[5 empty] | 共通的な被害様相 | 宿泊施設特有の被害様相
建物等の 基本被害 |  | 建物構造（柱、梁、耐震壁など主要構造部等を含む）の状況 | ・建築年度（どの時期の耐震基準で設計されているか）、構造形式、階数、耐震補強の有無に基づき、建物構造の被害を推定した。 ・今回の建物については、新耐震基準（現行建築基準法による耐震規程）に基づいており、震度６強程度の大地震下において安全性が確保できない被害（倒壊など）は発生しないと考えられる。しかしながら、構造部材（柱、梁、耐震壁など）のひび割れや非構造部材（外装材、内装材など）の損傷など一定の被害は発生すると考えられる。（新耐震法の考え方は、震度6強以上の大地震でも建物の安全性が確保できないくらい（倒壊を含む）の被害が発生しないような耐震構造を保持するもので、ひび割れ等の被害は想定される。） ・地震時には、各階で揺れの大きさが異なることから、構造部材については、設計時の資料や耐震診断結果などにより、各階の揺れの大きさを予測して、被害を推定した。 ・外装や内装の被害状況については、過去の被害事例から被害状況を推定した。 ※本想定例では、以上の手法で推定した「建物等の基本被害」の結果に基づき、「建築設備等被害」以下の被害想定を実施した。 | 主要構造部は鉄筋コンクリート造であり、地震による剛性の低下が生じやすく、ある特定階に変形が集中しやすい。その場合、柱・梁・壁に無数のひび割れが生じる。特に吹き抜けのロビー・宴会場では亀裂・ひび割れ等の破損が想定される。また地震後に大きな残留変形が生じると考えられる。 | ・新耐震基準に合致した建物では、建物の崩落はないが、壁、柱の破壊、亀裂の発生、天井板の落下、天井等がガラスで覆われているフロアーでは、ガラスの破片の床への散乱が起こり、多くの人が負傷する。 ・壁のタイルや窓ガラスが破損落下し、建物の近くを歩いてる人が負傷する。 ・応答加速度の大きい上層階ほど、天井板が壁際に衝突し落下する。 | ・中層階では外壁のタイルや石張りの一部が剥離、落下する。固定度の低い看板等は破損し、落下する。 ・ロビーやフロアーの天井の破損、ショーウィンドウやガラス製の内壁の破損、シャンデリア等の照明器具類や装飾品類、空調機類の落下については多数発生し、破片等が床や廊下に散乱することで、避難の障害となる。
|  | 外壁・窓ガラス・看板の状況 |  | 特定階に変形が集中し、外壁タイルや窓ガラスの追従変形を超えて損傷が生じる。また看板も接合部において損傷が生じ落下すると考えられる。
|  | 内装天井の状況 |  | 上層階ほど建物の応答加速度は大きくなる傾向があり、内装吊り天井等の隅部において壁との干渉により損傷が生じ、部分的な落下が生じると考えられる。
建築設備等被害 | 建築設備等被害 | エレベーターの状況 | ・設置年度から、エレベーター、エスカレーターはともに全面的に停止と推定した。 ・設置されているエレベーターの緊急時の作動性能に基づき、被害（停止の状況）を推定した。 ・エスカレーターについては、設置階の被害想定、周囲の危険物（照明・装飾品類）の設置状況から、被害を推定した。 | エレベーターは地震時管制運転システムが組み込まれており、自動的に最寄階に停止する。 | ・エレベーターが止まり、停止階に停止できない状況が発生し、中に人が閉じ込められる。 ・エスカレーターがとまる。 ・火災発生時、換気装置のダンパーが働かず、煙が館内に充満する。また、停電により機材が停止する。 ・地階には館内インフラ（ボイラー、同燃料タンク、空調等の各施設、電源盤、発動発電機等）の維持設備が集中しているが以下の状況となる。 ・地震計が作動しボイラー等は自動遮断する。最悪の場合、自動遮断が機能せず、配管が折損し燃料が漏洩する。 ・発動発電機やボイラー用燃料タンクのボルトがはずれ、タンクが移動したり漏洩したりする。 ・空調等各種設備や電源盤や棚の落下、転倒、横ずれが発生するほか、備蓄燃料タンク・送油管の破損による火災も発生する。 | ・エレベーターやエスカレーターの数は少ないため、被害は少ない。
|  | エスカレーターの状況 |  | エスカレーターは地震時管制運転システムが組み込まれており、自動的に停止する。
|  | 空調・換気設備の状況 | ・設計・施工上の強度、装置の設置状況、耐震診断結果、過去の実例等に基づき、損壊、防火・防災上の機能停止の発生する箇所について、個別に状況を確認し被害を想定した。 | 天井空調機の脱落、ダクトの変形破損及び給排気口の破損が発生すると考えられる。
|  | ボイラー・発動発電機、燃料タンク等の状況 |  | ボイラーは自動的に停止、送油も遮断される。ただし、燃料タンクのスロッシングが発生すると考えられる。
| 避難施設等被害 | 室の扉のひずみの状況 | ・非構造部材（扉・内装材・窓等）の被害発生箇所・規模は、設計・施工上の強度、設置状況、構造、形状等を個別に耐震診断すると共に、過去の被害事例を勘案して推定した。 ・避難経路となる廊下・階段については、設置年度ではなく、過去の事例及び建物の耐震診断による揺れ等の状況から、個別にその被害を推定した。 ・内装材やガラスについては、内装材の大きさ･形状・材質、ガラスサッシの形状、材質、落下防止措置の有無等を個別に確認し、その被害を推定した。 ・階段室の形状、非常口の大きさ、予想される避難客等の集中度等から個別に殺到の状況を推定した。 | 被害の集中する特定階で地震後の残留変形が大きくなり、扉枠が鉄筋コンクリート造の垂れ壁や袖壁等に干渉、自力では開閉できなくなると考えられる。 | ・非常階段や渡り廊下等の外付けの施設は、被害を受けやすく、通常の避難経路として使えない場合が多い。 ・建物外への避難が開始されるが、内装材の脱落、ガラスの散乱、転倒物や落下物に塞がれた箇所が発生し、避難経路が塞がれることで避難がスムーズに実施できない。 ・廊下に煙が滞留し、避難経路が使えなくなる。 | ・宿泊客は場所に不案内で統制をとり難い集団であることから、避難誘導施設の被害と相まって避難誘導時のパニックが発生する危険性は高い。 ・各部屋ごとに安否確認を実施しなければならず、円滑な避難誘導等、統制された対応への支障が大きい。 ・各部屋にそれぞれ扉があることから、扉の歪による閉じ込め等の発生数は極めて多い。 ・外国人の宿泊比率が高いと、経験した事の無い揺れによりパニックに陥り、部屋外に飛び出し、階段や非常口に殺到するケースが増加する。
|  | 廊下（渡り廊下を含む）や非常階段の状況 |  | 廊下（渡り廊下を含む）や非常階段自体に被害は生じないが、最悪を想定して一部の破損を想定する。
|  | 内装材やガラスの状況 |  | 特定階に変形が集中することで、内装材や窓ガラスの追従変形を超えて損傷が生じると考えられる。
|  | 階段室や非常口における避難者の殺到状況 |  | 取り急ぎ出ようとする在館者が集中すると考えられる。
| 消防用設備等被害 | 防火シャッター・防火扉の状況 | ・設置場所における揺れの状況等から、建物構造部の変形程度（歪み）を割り出すと共に、各消防用設備等の耐震措置の状況、過去の事例から、被害を推定した。 ・過去の実例による被害確率、被害対策状況、天井の部材及び設置状況、設置階の揺れの大きさ等から、個別にスプリンクラーヘッド、火災感知器等について、被害を推定した。 ・防災センターの受信機や総合操作盤では、断線等による未警戒区域の発生、故障信号・警報信号の輻輳等の発生が一部あるものとして被害を想定した。 | 防火シャッター・防火扉は、基本的には損傷による不作動が発生する可能性は低いが、対応困難事態を想定するため、破損を推定する。 | ・防火扉は作動するが、周辺に収容物が散乱している場合、完全閉鎖が出来ない他、防火扉自体が不作動となり、火災に対応できない事態が発生する。 ・スプリンクラーの設備の損傷によりスプリンクラーが作動しない場合が発生する。 ・スプリンクラーヘッドの破損等により、火災の発生していない場所では水害が発生する。 ・消火栓や消火設備が故障し作動しなくなる。 | ・消防用設備等の不作動により、消火や封じ込めが出来ず、リネン類等へ火が移る事で、延焼に到る。
|  | スプリンクラー設備の状況 |  | 一部の内装天井の落下等に伴い、スプリンクラーの誤動作が発生し、漏水すると考えられる。
|  | 消火設備の状況 |  | 消火設備は、損傷による不作動は発生しないが、対応困難事態を想定するため、破損を想定する。
収容物等 被害 |  | 室内の備品の状況 | ・各階の耐震診断結果等に基づいて揺れの大きさを推定すると共に、各階の収容物の量、形状、固定措置等の耐震性を個別に確認し被害を想定した。 ・照明器具等の形状、設置状況、過去の実例、転倒・落下防止対策の実施状況等について個別に確認し、被害を想定した。 ・備品の形状や固定状況から収容物の種類毎に転倒率・滑動率を設定し、転倒・滑動状況を推定した。 ・家具類の形状や固定状況から収容物の種類毎に転倒率・滑動率を設定し、非固定の家具類の転倒率を推定した。 | 備品は、固定対策がされていないものを中心に、転倒・滑動が発生すると考えられる。 | ・無固定の場合はロッカーやコピー機、家具、商品ケース、インテリア等はほぼ全て滑動し、高さ比が大きいものは転倒することで人を傷つけるとともに、歩行の障害となる。 ・天井材の変形が大きい箇所では蛍光灯の照明ボックスの落下が生じる。 | ・各室内でテレビやスタンド式照明等が転倒、チェストの横ズレ、電気ポットやガラスコップの落下・破損等により、宿泊客が負傷する。 ・レストランでは、大型のパーテーションの転倒、破損や大型テーブルの横ズレ、装飾品や食器類の散乱により、負傷者が発生するほか、避難が困難となる。 ・括り付けの家具・調度品が壁から外れ、また、バスルーム・室内の鏡・ガラス扉・棚の破損も増大する。
|  | 照明器具等の状況 |  | 吊り照明が設置されていることが多く、壁際に近いものは振動により干渉し損傷すると考えられる。
|  | 室内の書棚、ロッカー、家具、コピー機、家電製品等の状況 |  | 家具類は、固定対策がされていないものを中心に、転倒・滑動が発生すると考えられる。
|  | パーティションの状況 |  | 吊り下げ式パーティション、固定済みパーティションを除くパーティションが転倒すると考えられる。
ライフライン等被害 | 電気 ガス 水道 交通 | 停電による客室の照明の状況 | ・自治体等の地域防災計画におけるインフラに対する被害見積及び自治体作成のハザードマップから、周辺インフラの被害を想定した。 ・基本的に、電気は6日、水は30日、ガスは55日、を、それぞれ復旧までの所要日数として想定した。 | 外部からの電力供給が遮断され、非常電源の通電箇所以外は停電すると考えられる。 | ・電気の供給がストップし、復旧に6日程度は要する。 ・ビル外部の配管の損傷により、ビルへの水供給が停止する。復旧に30日程度を要する。 ・断水により、消火用水が不足した場合、スプリンクラーが作動しない。消火栓を用いた消火活動が不可能となる。 ・水洗トイレの使用が不可能となる。 ・公共の消防機関は、道路渋滞、道路閉鎖、同時多発の出動要請対応等の理由により、救援要請しても適宜に到着できないため、自衛消防組織で、在館者の生命･身体の保護、消火活動、通報連絡、避難誘導、救出･救護等を実施しなければならなくなる。 | ・外部の交通インフラの破壊による宿泊客・従業員の長期滞在に加え、付近住民等の宿泊依頼により、備蓄品（食料・水のほか、簡易トイレ等の各種物資）の不足が発生する。 ・各種インフラが使用困難となり、通常業務および救援を求める外来者への対応に支障を来たす。
|  | 停電による廊下・階段・ロビーの照明の状況 |  | 外部からの電力供給が遮断され、非常電源の通電箇所以外は停電すると考えられる。
|  | 断水の状況 |  | 貯水タンクからの水供給が遮断されるほか、外部からの供給が停止されるため、全館断水となると考えられる。
|  | 断水時のトイレの状況 |  | 水洗トイレは水・電気の供給停止に伴い、全面的に使用不可となると考えられる。
|  | 交通インフラの状況 |  | 周辺交通は、全面的に停止・麻痺状態と考えられる。
| 通信 | 外線電話 | ・各施設の館内の受信設備・サーバー等の配置場所、各階の揺れや変形（歪み）の状況、各種機材の耐震性等を加味し、災害時に使用可能か否かを個別に推定した。 ・推定不能の場合は、最悪の状況として通常の通信手段としては使用できないとして見積もった。 | 通常電話は、輻輳・故障で繋がり難い状況となることにより、使用が著しく困難となると考えられる。 | ・必要な連絡を取りづらくなる。 ・情報の錯綜や混乱のため、全体の状況がつかめず、優先順位が高く緊急性を要する者の救出遅れや救出漏れが発生する。 | ・内線電話網・館内放送設備が損傷し、宿泊客が各室に分散的にいることから、館内の状況把握が困難となる。 ・各室の宿泊客に対する情報伝達が困難となる。 ・個別に現場確認をする場合、対応箇所が多数発生することから、全館対応が困難となる。 ・避難者の掌握が困難で、救助漏れ等が発生する。 ・館内地震放送・館内電話が不通になった場合は、パニックが増大する。 ・インターネット通信・携帯電話通信が不通になった場合、パニックが増大する要因となる。
|  | 内線電話 |  | 内線電話ラインが切断され、通話ができなくなる場合が考えられる。また、サーバーが損害を受け、通信できなくなる場合が考えられる。
|  | 公設消防への連絡 |  | 専用回線を用いて通常使用が可能と考えられる。
派生的に生じる被害等 | 火災 | レストランや食堂の火気使用地域における火災 | ・過去の事例から、火災発生の火元となる箇所を想定した。 ・火元となる箇所の、緊急時の措置（ボイラーの自動停止等）状況や緊急消火設備等の状況に、建物等の基本被害、消防用設備等被害を勘案し、火災発生箇所とその数、及び延焼の可能性を推定した。 ・推定困難な場合は、火元となる箇所の数及び状況、過去の実例等に基づき、発生の可能性が極端に低い場合を除いて、一定割合で火災が発生することを推定した。 | 各厨房の火元設備は固定され、周囲に落下物もなく、厨房が混雑する時間でもないために被害は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、火災発生を想定する。 | ・火気使用箇所から火災が発生し、煙が館内に充満し、熱や煙で負傷するものが発生する。 ・ボイラーへの送油遮断が正常に作動しない場合、燃料の漏洩により出火する。それにより、給排水機能・電気機能等の全館インフラの作動に大きな支障が出る。 ・厨房にて利用するガス配管は自動遮断する。 | ・ボイラー室や厨房、入居しているレストラン等、火気使用箇所が多く、地震後に火災が発生する可能性がある。 ・客室内では煙草による火災があり、上の火気使用箇所と合わせて同時多発の火災発生により初期消火が遅れる。 ・被害の集中する特定層では構造物に被害が生じていることから、防火区画や各種消防用設備等が機能せず、延焼防止への対応が困難となる。 ・夜間に火災が発生した場合、職員が少ない中での対応を余儀なくされるため、延焼防止よりも宿泊客の避難誘導が優先となる。
|  | その他の火気使用設備器具、電気機器からの出火 |  | 火元となり得る設備機器・電気機器がほぼ存在せず、被害は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、タバコや短絡に起因する出火により、火災が発生することを想定する。
|  | 機械室・ボイラ室からの出火 |  | ボイラーは自動停止し、配電盤・操作盤等々も固定済みであるため、被害は生じないと考えられるが、対応困難事態を想定するため、短絡による火災発生を想定する。
|  | 駐車場からの出火 |  | 地下駐車場において大きな建物被害はなく、火災は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、火災発生を想定する。
|  | ガス使用設備からのガス漏洩 |  | 厨房のガス設備に損傷は生じないと考えられるが、対応困難事態を想定するため、漏洩を想定する。
|  | 出火による館内における煙の充満 | ・出火場所、建物構造、対策措置の状況、過去の実例等から、煙の移動経路、移動時間等を想定した。 ・想定が困難なため、自衛消防組織による対処が不可能とした。 | 大規模な火災は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、スプリンクラーが損傷している区画で火災が発生したことで一部で延焼が発生することを想定する。
人的被害 | 死傷 | 天井等の破損、照明器具の落下による死傷 | ・各階の揺れ、建物や設備の予想被害、過去の実例と、被害の発生する各フロア内・室内・ロビー等における人口密度を加味し、死傷者の発生、通行障害等の被害を推定した。 ・推定が困難な場合、および推定の結果、死傷者が無しとなる場合は、在館者数と安全対策の程度に応じて、一定割合で人的被害が発生することを想定した。 ・震災による直接的な死傷者に加え、火災やパニックの発生に伴う二次災害の発生による人的被害を想定した。 | 居室内においては、天井・照明の破損がほぼ無いために発生しないと考えられるが、ロビー等では発生する場合があると考えられる。 | ・天井等の破損、照明器具の落下、ガラスの破損、家具、ロッカー、パーティション等の転倒により死傷者が発生する。 ・地震後の火災により死傷者が発生する。 ・避難中等の混乱による死傷者が発生する。 ・閉じ込め事故が発生する。エレベータ業者への連絡が滞る。またエレベータ業者の要員不足から復旧に24時間を要する。 | ・ロビーや宴会場等の天井、照明装置等の落下による死傷者が多く発生する。特にレストラン・宴会営業時間に発生した場合にはパニック状況も拡大し、宿泊客等の死傷者も大幅に増加する。 ・火災発生の館内放送によって、多数の宿泊客が非常階段等に殺到し、転倒等による多数の負傷者が発生する。 ・個室ごとに扉が一つであることが多く、閉じ込めが発生する可能性が最も高い。 ・在館している従業員数が仮眠者を入れて70人程度と少なく、交通機関のマヒにより自宅から駆け付けられる従業員数にも限りがあり、自衛消防組織の活動に多くの問題が発生する。
|  | ガラスの破損による死傷 |  | 変形の大きい特定階を中心に、窓ガラス、ガラスカーテンウォール等の破損に伴う死傷者が発生すると考えられる。
|  | 家具、ロッカー、パーティション等の転倒による死傷 |  | 各室内で被害は生じないが、従業員が裏動線において固定していない家具類の転倒・滑動により死傷する場合があると考えられる。
|  | 火災・煙による死傷。慌てて屋外に出た人の落下物による負傷 |  | 大規模な火災が無く、火・煙による直接の死傷者はないと考えられる。しかし、ロビーにいた者が屋外へ飛び出して死傷すると考えられる。
|  | 避難中の混乱(パニック）による死傷 |  | 宿泊客が部屋から飛び出し、個別に避難を試みることで、被害を受けた建物・設備等の破片により死傷すると考えられる。これにより避難中の混乱による死傷者が発生すると考えられる。
| 閉じ 込め | エレベータ内の閉じ込めの状況 | ・最寄階で停止するエレベーターについても、ある一定の割合で閉じ込め事案が発生するものとし、エレベーターの使用人員数・使用基数を推定し、それに基づき閉じ込め被害規模を推定した。 | 基本的には地震時管制運転システムが働くことで発生しないが、対応困難事態を想定するため、閉じ込めの発生を想定する。
|  | 室内の閉じ込め | ・室数、室外への出入りに使用される扉の形状、数、閉じ込め対策措置の状況及び室内の平均在室人員から、閉じ込め数を推定した。 | 被害の集中する特定階に宿泊する人員を中心に、室内に閉じ込められる者が発生すると考えられる。
| 帰宅 困難 | 交通機関のストップや帰宅経路の被災による帰宅困難の状況 | ・帰宅地域ごとの人数、地震発生時間、交通インフラの被害想定から、帰宅困難者数を推定した。 | 半径20km外に居住する従業員の一部は、帰宅困難者となることが考えられる。 | ・多数の帰宅困難者が出る。 | ・外部からの宿泊依頼が殺到するが、従業員等の宿泊施設等もあり、通常の帰宅困難の問題の発生は少ない。

## （別表２）防火・防災委員会構成表
（別表２）防火・防災管理委員会（宿泊施設）
| 役 職 名 | 備 考
委 員 長 | 代表取締役社長 | 管理権原者
副 委 員 長 | 副総支配人 | 自衛消防組織の統括管理者
副 委 員 長 | 総務部長 | 防火･防災管理者
委 員 | 総支配人室部長 | 本 部 隊 各 班 長 | 指揮班長
| 総務部総務課長 |  | 通報連絡班長
| 総務部保安課長 |  | 初期消火班長
| 宿泊部長 |  | 避難誘導班長
| 施設部長 |  | 安全防護班長
| 人事部長 |  | 応急救護班長
| 調理部長 |  | 食糧補給班長
| 経理部長 |  | リネン補給班長
| 施設部施設課長 | 各 地 区 隊 長 | Ｂ２階地区隊長
| 調理部調理開発課長 |  | Ｂ１階地区隊長
| 宿泊部フロント課長 |  | １階地区隊長
| 料飲部長 |  | ２階宴会場地区隊長
| マーケティング部長 |  | ２階オフィス地区隊長
| 宿泊部客室課長 |  | ３－１０階地区隊長
| 調理部サービス課長 |  | １１階地区隊長

## （別表３）防火・防災のための組織編成表
（別表３）予防的活動のための組織編成表（宿泊施設）
防火･防災管理者 | 防火･防災担当責任者 |  | 火元責任者
総務部長 | Ｂ１Ｆ | ○○ | Ａ室 | Ａ課（役職名）
|  |  | Ｂ室 | Ｂ課（役職名）
|  |  | Ｃ室 | Ｃ課（役職名）
|  |  | Ｄ室 | Ｄ課（役職名）
| １Ｆ | ○○ | Ｅ室 | E課（役職名）
|  |  | Ｆ室 | F課（役職名）
|  |  | Ｇ室 | G課（役職名）
|  |  | Ｈ室 | H課（役職名）
| ２Ｆ | ○○ | Ｉ室 | I課（役職名）
|  |  | Ｊ室 | J課（役職名）
|  |  | Ｋ室 | K課（役職名）
|  |  | Ｌ室 | L課（役職名）
| ３Ｆ | ○○ | Ｍ室 | M課（役職名）
|  |  | Ｎ室 | N課（役職名）
|  |  | Ｏ室 | O課（役職名）
|  |  | Ｐ室 | P課（役職名）
| ４Ｆ | ○○ | Ｑ室 | Q課（役職名）
|  |  | Ｒ室 | R課（役職名）
|  |  | Ｓ室 | S課（役職名）
|  |  | Ｔ室 | T課（役職名）
| ５Ｆ | ○○ | Ｕ室 | U課（役職名）
|  |  | Ｖ室 | V課（役職名）
|  |  | Ｗ室 | W課（役職名）
|  |  | Ｘ室 | X課（役職名）
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
| １１Ｆ | ○○ | Ｙ室 | Y課（役職名）
|  |  | Ｚ室 | Z課（役職名）
|  |  | a室 | a課（役職名）
|  |  | b室 | b課（役職名）

## （別表４）自主点検、検査を実施するための組織編制表
（別表４）自主点検・検査のための組織編成表（宿泊施設）
種 別 | 実 施 区 分 | 点 検 ・ 検 査 員
自主検査 | 建 物 （ 構 造 等 ） | 施設課
| 防 火 ・ 避 難 施 設 | 施設課
| 収 容 物 | 各火元責任者
| 火 気 設 備 器 具 | 調理部
| 電 気 設 備 | 電気主任技術者 施設課
| 危 険 物 施 設 | 危険物取扱者 施設課
自 主 点 検 | 消 火 器 | 第１種消防設備点検 資格者 保安課
屋 内 消 火 栓 設 備
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備
泡 消 火 設 備
連 結 送 水 管
| 自 動 火 災 報 知 設 備 | 第２種消防設備点検 資格者 保安課、施設課
ガ ス 漏 れ 火 災 報 知 設 備
放 送 設 備
避 難 器 具
誘 導 灯

## （別表５）物品管理記録表
（別表５）物品管理表（宿泊施設）
地震対応のための備蓄物資
管理者 総務課長
分類 | 内容 | 実数
飲料水 | ミネラルウオーター（2㍑） | 1300本
食料 | 乾パン | 1300食
食料 | クラッカー | 1300食
食料 | 缶詰 | 1300食
その他 | 災害用食器セット | 1300セット
保健 | 災害多人数用救急箱 | 5箱
保健 | 簡易トイレ | 15600回分
保健 | 生理用品 | 15600個
保健 | 除菌用アルコールティッシュ | 1300個
保健 | フィルターマスク | 1300枚
その他 | 防水ライト | 600個
その他 | 非常用持出し袋 | 600個
その他 | 救助ロープ | 1本（100ｍ）
その他 | 防水エコシート | 130枚
原則として、宿泊客700人、従業員600人の合計1300人の３日分を想定。 ＊ただし水に関しては、記載の飲料水の他に、3000ℓを常備と想定。 ＊食料に関しても、基本的には調理食材のストック分で対応する。 ＊災害多人数用救急箱は、1箱で50人分。

## （別表６） 本部隊の編成（昼間）
（別表６）自衛消防組織の編成表（昼間）：本部隊
自衛消防隊長 副総支配人
自衛消防組織の編成 |  | 活動長期化時の体制（ローテーション）
|  | １班 | ２班 | ３班
指揮班 | 班長 総支配人室部長 Ａ（人名） Ｂ（人名） | 班長 総支配人室部長 Ａ（人名） | 班長 総支配人室部長 Ｂ（人名） | 班長代行 Ａ（人名） Ｂ（人名）
通報連絡班 | 班長 総務課長 Ｃ（人名） Ｄ（人名） | 班長 総務課長 Ｃ（人名） | 班長 総務課長 Ｄ（人名） | 班長代行 Ｃ（人名） Ｄ（人名）
初期消火班 | 班長 総務部保安課長 Ｈ（人名） Ｉ（人名） Ｊ（人名） Ｋ（人名） Ｌ（人名） | 班長 総務部保安課長 Ｈ（人名） Ｉ（人名） | 班長 総務部保安課長 Ｊ（人名） Ｋ（人名） | 班長代行 Ｈ（人名） Ｋ（人名） Ｌ（人名）
避難誘導班 | 班長 宿泊部長 Ｎ（人名） Ｏ（人名） Ｐ（人名） Ｑ（人名） Ｒ（人名） Ｓ（人名） Ｔ（人名） Ｕ（人名） Ｖ（人名） | 班長 宿泊部長 Ｎ（人名） O（人名） P（人名） | 班長 宿泊部長 Q（人名） R（人名） S（人名） | 班長代行 N（人名） T（人名） U（人名） V（人名）
安全防護班 | 班長 人事部長 Ｗ（人名） Ｘ（人名） Ｙ（人名） Ｚ（人名） a（人名） | 班長 施設部長 Ｗ（人名） Ｘ（人名） | 班長 施設部長 Ｙ（人名） Ｚ（人名） | 班長代行 Ｗ（人名） Ｚ（人名） a（人名）
応急救護班 | 班長 人事部長 b（人名） c（人名） d（人名） e（人名） f（人名） | 班長 人事部長 b（人名） c（人名） | 班長 人事部長 d（人名） e（人名） | 班長代行 b（人名） c（人名） f（人名）
食糧補給班 | 班長 調理部長 h（人名） i（人名） | 班長 調理部長 h（人名） | 班長 調理部長 i（人名） | 班長代行 h（人名） i（人名）
リネン補給班 | 班長 経理部長 j（人名） k（人名） | 班長 経理部長 j（人名） | 班長 経理部長 k（人名） | 班長代行 j（人名） k（人名）
＊ 自衛消防隊長不在時の代行順位は、以下の通りとする。 指揮班長 通報連絡班長 初期消火班長 避難誘導班長 安全防護班長 応急救護班長 食糧補給班長 リネン補給班長 ＊ 活動長期化の際は、各班長は自身の代行者を指名し、自身の休憩時の自衛消防活動の統括を委託するものとする。
【人員割り振りの考え方】 在館者の避難誘導を最優先で考える。具体的な考え方は以下の通りであるが、人員は状況に応じて柔軟に対応するものとする。 ・避難誘導時のパニックが発生する危険があることから、避難誘導班の陣容を厚くし、非常階段等避難経路の確保等を実施する。 ・食糧補給班、リネン補給班は、各々在庫の確認と提供等を行う。

## （別表６）地区隊の編成（昼間）
（別表６）自衛消防組織の編成表（昼間）：地区隊
自衛消防隊長 副総支配人
地区隊の編成 |  |  |  | 活動長期化時の体制（ローテーション）
|  |  |  | １班 | ２班 | ３班
地下2階地区隊 | ・・・ 略 ・・・
・・・
２階地区隊
３－１０階地区隊 （宿泊フロア） 地区隊長 宿泊部客室課長 | 通報連絡班 |  | 班長 Ａ（人名） 副班長 Ｂ（人名） Ｃ（人名） | 班長 Ａ（人名） Ｂ（人名） | 班長 Ａ（人名） Ｃ（人名） | 副班長 Ｂ（人名） Ｃ（人名）
| 初期消火班 |  | 班長 Ｄ（人名） 副班長 Ｅ（人名） Ｆ（人名） Ｇ（人名） Ｈ（人名） Ｉ（人名） | 班長 Ｄ（人名） Ｅ（人名） Ｆ（人名） | 班長 Ｄ（人名） Ｇ（人名） Ｈ（人名） | 副班長 Ｅ（人名） Ｈ（人名） Ｉ（人名）
| 避難誘導班 | ３Ｆ担当 | 班長 Ｊ（人名） 副班長 Ｋ（人名） Ｌ（人名） Ｍ（人名） | 班長 Ｊ（人名） Ｋ（人名） | 班長 Ｊ（人名） L（人名） | 副班長 Ｋ（人名） M（人名）
|  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
|  | １０Ｆ担当 | 班長 Ｎ（人名） 副班長 Ｏ（人名） Ｐ（人名） Ｑ（人名） | 班長 Ｎ（人名） Ｏ（人名） | 班長 Ｎ（人名） Ｐ（人名） | 副班長 Ｏ（人名） Ｑ（人名）
| 安全防護班 |  | 班長 Ｒ（人名） 副班長 Ｓ（人名） Ｔ（人名） Ｕ（人名） Ｖ（人名） Ｗ（人名） | 班長 Ｒ（人名） Ｓ（人名） Ｔ（人名） | 班長 Ｒ（人名） Ｕ（人名） Ｖ（人名） | 副班長 Ｓ（人名） Ｖ（人名） Ｗ（人名）
| 応急救護班 |  | 班長 Ｘ（人名） 副班長 Ｙ（人名） Ｚ（人名） a（人名） b（人名） c（人名） | 班長 Ｘ（人名） Ｙ（人名） Ｚ（人名） | 班長 Ｘ（人名） a（人名） b（人名） | 副班長 Ｙ（人名） b（人名） c（人名）
1１階地区隊 （レストランフロア） 地区隊長 調理部 サービス課長 | 通報連絡班 |  | 班長 d（人名） 副班長 e（人名） f（人名） | 班長 d（人名） e（人名） | 班長 d（人名） f（人名） | 副班長 e（人名） f（人名）
| 初期消火班 |  | 班長 g（人名） 副班長 h（人名） i（人名） j（人名） k（人名） l（人名） | 班長 g（人名） h（人名） i（人名） | 班長 g（人名） j（人名） k（人名） | 副班長 h（人名） i（人名） j（人名）
| 避難誘導班 |  | 班長 m（人名） 副班長 n（人名） o（人名） p（人名） q（人名） r（人名） | 班長 m（人名） n（人名） o（人名） | 班長 m（人名） p（人名） q（人名） | 副班長 n（人名） o（人名） r（人名）
| 安全防護班 |  | 班長 s（人名） 副班長 t（人名） u（人名） v（人名） | 班長 s（人名） t（人名） | 班長 s（人名） u（人名） | 副班長 t（人名） v（人名）
| 応急救護班 |  | 班長 w（人名） 副班長 x（人名） y（人名） z（人名） | 班長 w（人名） x（人名） | 班長 w（人名） y（人名） | 副班長 x（人名） z（人名）
＊ 地区隊長不在時の代行順位は、以下の通りとする。 通報連絡班長、初期消火班長、避難誘導班長、安全防護班長、応急救護班長 ＊ 活動長期化の際は、各班長は自身の代行者を指名し、自身の休憩時の自衛消防活動の統括を委託するものとする。
【人員割り振りの考え方】 在館者の避難誘導を最優先で考える。具体的な考え方は以下の通りであるが、人員は状況に応じて柔軟に対応するものとする。 ・地区隊の編成は、レストランフロア（11階、地下1階）、宿泊フロア（3‐10階）等、用途ごととする。 ・初期消火班は、レストランフロアにおいては特に出火の可能性を鑑み、他フロアより厚めの陣容とする。出火がなければ、必要に応じて他班を支援する。 ・避難誘導班は、宿泊フロアでは、避難誘導時のパニックが発生する危険があることから、各階ごとに人員を厚めに配置するものとする。

## （別表７） 自衛消防隊の編成（夜間）
（別表７）自衛消防組織の編成表（夜間）
自衛消防隊長 副総支配人
本部隊の編成 | 指揮班 | 班長 総支配人室部長 以下、３名
| 通報連絡班 | 班長 総務課長 以下、３名
| 初期消火班 | 班長 総務部保安課長 以下、６名
| 避難誘導班 | 班長 宿泊部長 以下、１６名
| 安全防護班 | 班長 施設部長 以下、６名
| 応急救護班 | 班長 人事部長 以下、６名
| 食糧補給班 | 班長 調理部長 以下、１名
| リネン補給班 | 班長 経理部長 以下、１名
＊ ただし、事務系・管理職は不在のため、夜勤者の本部隊員が各班長を下記の通り、代行する。 指揮班・・・ナイトマネージャー 通報連絡班・・・防災センター当直責任者 初期消火班・・・防災センター消火班班長 避難誘導班・・・ベルキャプテン 安全防護班・・・施設課当直責任者 応急救護班・・・フロントオフィス課当直責任者 食糧補給班・・・調理部当直責任者 リネン補給班・・・客室課当直責任者
【人員割り振りの考え方】 宿泊客の避難誘導を最優先で考える。具体的な考え方は以下の通りであるが、人員は状況に応じて柔軟に対応するものとする。 なお、夜間は基本的には従業員が交代で担当するため、自衛消防組織の各構成員については、人数のみを記載する。 ・40人程度の夜間勤務者によって、本部隊を構成する。 ・通報連絡班は、被害状況を把握し、消防機関へ通報後、必要に応じて他班を支援する。 ・初期消火班は、出火の際には初期消火に努める。出火がなければ避難誘導班を支援する。 ・避難誘導班は、宿泊8フロア（3‐10階）ごとに、各2名体制で避難誘導を行う。 ・安全防護班は、3名が地下2階のボイラー室、機械室等を確認、1名がエレベーター等の確認、他2名でその他の事項に対応する。 ・応急救護班は、6名で応急救護所を設置する。

## （別表８）緊急連絡網
（別表８）緊急連絡網（宿泊施設）
防火・防災管理者
○○○○（氏名）
連絡先１：***-****
連絡先２：***-****
通報連絡班長
○○○○（氏名）
連絡先１：***-****
連絡先２：***-****
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
・・・ | ・・・ | ・・・
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
通報連絡班長
○○○○（氏名）
連絡先１：***-****
連絡先２：***-****
防火・防災管理者
○○○○（氏名）
連絡先１：***-****
連絡先２：***-****

## （別表９）関係機関一覧
（別表９）関係機関一覧（宿泊施設）
機関名称 | 電話番号 | 連絡結果
○○警察署 | ○○○－○○○○
○○保健所 | ○○○－○○○○
○○環境局 | ○○○－○○○○
○○○ | ○○○－○○○○
・・・ | ・・・