## （別表1）被害想定
（別表１）被害想定（オフィスビル）
＜被害想定シナリオ＞ 震度6強、地震発生日時：平日15時00分
＜建物の概要＞ 地上15階 地下4階 鉄骨構造 新耐震基準対応 地下1階・2階及び2階部分にレストラン・食堂有り 平均在館人数：約3,000名 エレベータ10機
被害種類 |  | 被害項目 | 被害想定方法 | 具体的被害の状況 | 被害様相
[5 empty] | 共通的な被害様相 | オフィスビル特有の被害様相
建物等の 基本被害 |  | 建物構造（柱、梁、耐震壁など主要構造部等を含む）の状況 | ・建築年度（どの時期の耐震基準で設計されているか）、構造形式、階数、耐震補強の有無に基づき、建物構造の被害を推定した。 ・今回の建物については、新耐震基準（現行建築基準法による耐震規程）に基づいており、震度６強程度の大地震下において安全性が確保できない被害（倒壊など）は発生しないと考えられる。しかしながら、構造部材（柱、梁など）の一部塑性化や非構造部材（外装材、内装材など）の損傷など一定の被害は発生すると考えられる。（新耐震法の考え方は、震度6強以上の大地震でも建物の安全性が確保できないくらい（倒壊を含む）の被害が発生しないような耐震構造を保持するもので、一部の部材には塑性化を許容しており、一定の被害は想定される。） ・地震時には、各階で揺れの大きさが異なることから、構造部材については、設計時の資料や耐震診断結果などにより、各階の揺れの大きさを予測して、被害を推定した。 ・外装や内装の被害状況については、過去の被害事例から被害状況を推定した。 ※本想定例では、以上の手法で推定した「建物等の基本被害」の結果に基づき、「建築設備等被害」以下の被害想定を実施した。 | 主要構造部は鉄骨造であり、建物の水平剛性が比較的低く、地震による変形が大きくなる場合がある。柱・梁の接合部等に塑性化が生じる。しかしながら、鉄骨の復元力により大きな残留変形は生じない。 | ・新耐震基準に合致した建物では、建物の崩落はないが、壁、柱の破壊、亀裂の発生、天井板の落下、天井等がガラスで覆われているフロアーでは、ガラスの破片の床への散乱が起こり、多くの人が負傷する。 ・壁のタイルや窓ガラスが破損落下し、建物の近くを歩いている人が負傷する。 ・応答加速度の大きい上層階ほど、天井板が壁際に衝突し落下する。 | ・ロビーやオフィス内の天井パネルの落下や室内蛍光灯の破損・落下が発生する。これらの破片等が床や廊下に散乱することで、避難の障害となる。
|  | 外壁・窓ガラス・看板の状況 |  | 建物全体での変形が大きくなる場合はあるが、特定階に変形が集中しにくく、外装材や窓ガラスの追従変形以内になると考えられる。
|  | 内装天井の状況 |  | 上層階ほど建物の応答加速度は大きくなる傾向があり、内装吊り天井等の隅部において壁との干渉により損傷が生じる。大型天井パネルは、ユニット一体での落下など被害が大きくなると考えられる。
建築設備等被害 | 建築設備等被害 | エレベーターの状況 | ・設置年度から、エレベーター、エスカレーターはともに全面的に停止と推定した。 ・設置されているエレベーターの緊急時の作動性能に基づき、被害（停止の状況）を推定した。 ・エスカレーターについては、設置階の被害想定、周囲の危険物（照明・装飾品類）の設置状況から、被害を推定した。 | エレベーターは地震時管制運転システムが組み込まれており、自動的に最寄階に停止する。 | ・エレベーターが止まり、停止階に停止できない状況が発生し、中に人が閉じ込められる。 ・エスカレーターがとまる。 ・火災発生時、換気装置のダンパーが働かず、煙が館内に充満する。また、停電により機材が停止する。 ・地階には館内インフラ（ボイラー、同燃料タンク、空調等の各施設、電源盤、発動発電機等）の維持設備が集中しているが以下の状況となる。 ・地震計が作動しボイラー等は自動遮断する。最悪の場合、自動遮断が機能せず、配管が折損し燃料が漏洩する。 ・発動発電機やボイラー用燃料タンクのボルトがはずれ、タンクが移動したり漏洩したりする。 ・空調等各種設備や電源盤や棚の落下、転倒、横ずれが発生するほか、備蓄燃料タンク・送油管の破損による火災も発生する。 | ・エスカレーターの数は少ないため、被害は少ない。 ・エレベータの数は多く、被害は多い。特に朝の時間帯にその使用が集中するため、被害が多くなる。 ・ボイラーの設置数が少ないため、ボイラーに起因する被害は少ない。
|  | エスカレーターの状況 |  | エスカレーターは地震時管制運転システムが組み込まれており、自動的に停止する。
|  | 空調・換気設備の状況 | ・設計・施工上の強度、装置の設置状況、耐震診断結果、過去の実例等に基づき、損壊、防火・防災上の機能停止の発生する箇所について、個別に状況を確認し被害を想定した。 | 天井空調機の脱落、ダクトの変形破損及び給排気口の破損が発生すると考えられる。
|  | ボイラー・発動発電機、燃料タンク等の状況 |  | ボイラーは自動的に停止、送油も遮断される。ただし、燃料タンクのスロッシングが発生する場合が考えられる。
| 避難施設等被害 | 室の扉のひずみの状況 | ・非構造部材（扉・内装材・窓等）の被害発生箇所・規模は、設計・施工上の強度、設置状況、構造、形状等を個別に耐震診断すると共に、過去の被害事例を勘案して推定した。 ・避難経路となる廊下・階段については、設置年度ではなく、過去の事例及び建物の耐震診断による揺れ等の状況から、個別にその被害を推定した。 ・内装材やガラスについては、内装材の大きさ･形状・材質、ガラスサッシの形状、材質、落下防止措置の有無等を個別に確認し、その被害を推定した。 ・階段室の形状、非常口の大きさ、予想される避難客等の集中度等から個別に殺到の状況を推定した。 | 軽量間仕切りと扉枠が干渉した場合、自力で開閉可能である。重量扉枠では開閉が困難な場合があると考えられる。 | ・非常階段や渡り廊下等の外付けの施設は、被害を受けやすく、通常の避難経路として使えない場合が多い。 ・建物外への避難が開始されるが、内装材の脱落、ガラスの散乱、転倒物や落下物に塞がれた箇所が発生し、避難経路が塞がれることで避難がスムーズに実施できない。 ・廊下に煙が滞留し、避難経路が使えなくなる。 | ・在館者が避難経路等、建物構造を把握している上に、組織としてまとまって行動できるため、避難時のパニックは比較的生じない。 ・建物の構造自体が単純なため、避難経路が分かりやすく大きな混乱は生じない。 ・事業所・階ごとに人員掌握、被害状況の把握、避難誘導等が行われ、円滑な初期対応が進む。 ・各事務所にはそれぞれ扉があることから、扉の歪による閉じ込め等が一部発生する。 ・特に電子ロック式の扉では、断線等により電力供給がなされなくなった結果、通常の鍵を持たない一般社員の通行が困難となり、迅速な対応に支障をきたす。
|  | 廊下（渡り廊下を含む）や非常階段の状況 |  | 廊下（渡り廊下を含む）や非常階段自体に被害は生じないが、最悪を想定して破損を想定する。
|  | 内装材やガラスの状況 |  | 建物全体での変形が大きくなる場合はあるが、特定階に変形が集中しにくく、内装材やガラスの追従変形以内になると考えられる。
|  | 階段室や非常口における避難者の殺到状況 |  | 取り急ぎ出ようとする在館者が集中すると考えられる。
| 消防用設備等 被害 | 防火シャッター・防火扉の状況 | ・設置場所における揺れの状況等から、建物構造部の変形程度（歪み）を割り出すと共に、各消防用設備等の耐震措置の状況、過去の事例から、被害を推定した。 ・過去の実例による被害確率、被害対策状況、天井の部材及び設置状況、設置階の揺れの大きさ等から、個別にスプリンクラーヘッド、火災感知器等について、被害を推定した。 ・防災センターの受信機や総合操作盤では、断線等による未警戒区域の発生、故障信号・警報信号の輻輳等の発生が一部あるものとして被害を想定した。 | 防火シャッター・防火扉は、基本的には損傷による不作動が発生する可能性は低いが、対応困難事態を想定するため、破損を推定する。 | ・防火扉は作動するが、周辺に収容物が散乱している場合、完全閉鎖が出来ない他、防火扉自体が不作動となり、火災に対応できない事態が発生する。 ・スプリンクラーの設備の損傷によりスプリンクラーが作動しない場合が発生する。 ・スプリンクラーヘッドの破損等により、火災の発生していない場所では水害が発生する。 ・消火栓や消火設備が故障し作動しなくなる。 | ・スプリンクラーの作動、損傷による誤作動は、ＯＡ機材の損傷につながる。
|  | スプリンクラー設備の状況 |  | 一部落下破損が想定される大型天井パネル内に設置されていることから、スプリンクラーの誤動作が発生し、漏水すると考えられる。
|  | 消火設備の状況 |  | 消火設備は、損傷による不作動は発生しないが、対応困難事態を想定するため、破損を想定する。
収容物等 被害 |  | 室内の備品の状況 | ・各階の耐震診断結果等に基づいて揺れの大きさを推定すると共に、各階の収容物の量、形状、固定措置等の耐震性を個別に確認し被害を想定した。 ・照明器具等の形状、設置状況、過去の実例、転倒・落下防止対策の実施状況等について個別に確認し、被害を想定した。 ・備品の形状や固定状況から収容物の種類毎に転倒率・滑動率を設定し、転倒・滑動状況を推定した。 ・家具類の形状や固定状況から収容物の種類毎に転倒率・滑動率を設定し、未固定のオフィス家具類（背の高いものはほぼ固定済み、背の低いもの中心）の転倒率を推定した。 | 備品は、固定対策がされていないものを中心に、転倒・滑動が発生すると考えられる。 | ・未固定の場合はロッカーやコピー機、家具、商品ケース、インテリア等はほぼ全て滑動し、高さ比が大きいものは転倒することで人を傷つけるとともに、歩行の障害となる。 ・天井材の変形が大きい箇所では蛍光灯の照明ボックスの落下が生じる。 | ・室内の椅子・机や各種ボード類、PC等備品、什器類が落下・転倒・破損することで、通行の妨げとなるほか、負傷者が発生する。 ・震災対策がなされていない、書棚やロッカー、大型コピー機等がある場合、その転倒等により人が負傷する。
|  | 照明器具等の状況 |  | 一部の落下破損が想定される大型天井パネルに設置されたユニット式の天井照明が損傷すると考えられる。
|  | 室内の書棚、ロッカー、家具、コピー機、家電製品等の状況 |  | 未固定のオフィス家具類（背の高いものはほぼ固定済み、背の低いもの中心）を中心に、転倒・滑動が発生すると考えられる。
|  | パーティションの状況 |  | 吊り下げ式パーティション、固定済みパーティションを除くパーティションが転倒すると考えられる。
ライフライン等被害 | 電気 ガス 水道 交通 | 停電による各室の照明の状況 | ・自治体等の地域防災計画におけるインフラに対する被害見積及び自治体作成のハザードマップから、周辺インフラの被害を想定した。 ・基本的に、電気は6日、水は30日、ガスは55日、を、それぞれ復旧までの所要日数として想定した。 | 外部からの電力供給が遮断され、非常電源の通電箇所以外は停電すると考えられる。 | ・電気の供給がストップし、復旧に6日程度は要する。 ・ビル外部の配管の損傷により、ビルへの水供給が停止する。復旧に30日程度を要する。 ・断水により、消火用水が不足した場合、スプリンクラーが作動しない。消火栓を用いた消火活動が不可能となる。 ・水洗トイレの使用が不可能となる。 ・公共の消防機関は、道路渋滞、道路閉鎖、同時多発の出動要請対応等の理由により、救援要請しても適宜に到着できないため、自衛消防組織で、在館者の生命･身体の保護、消火活動、通報連絡、避難誘導、救出･救護等を実施しなければならなくなる。 | ・外部の交通インフラの破壊による従業員等の長期滞在に加え、付近住民・通行人・来客等の宿泊依頼により、備蓄品（食料・水のほか、簡易トイレ等の各種物資）の不足が発生する。 ・ライフラインの被害により、通常業務の継続は著しく困難となる。
|  | 停電による廊下・階段・ロビーの照明の状況 |  | 外部からの電力供給が遮断され、非常電源の通電箇所以外は停電すると考えられる。
|  | 断水の状況 |  | 貯水タンクからの水供給が遮断されるほか、外部からの供給が停止されるため、全館断水となると考えられる。
|  | 断水時のトイレの状況 |  | 水洗トイレは水・電気の供給停止に伴い、全面的に使用不可となると考えられる。
|  | 交通インフラの状況 |  | 周辺交通は、全面的に停止・麻痺状態と考えられる。
| 通信 | 外線電話 | ・各施設の館内の受信設備・サーバー等の配置場所、各階の揺れや変形（歪み）の状況、各種機材の耐震性等を加味し、災害時に使用可能か否かを個別に推定した。 ・推定不能の場合は、最悪の状況として通常の通信手段としては使用できないとして見積もった。 | 通常電話は、輻輳・故障で繋がり難い状況となることにより、使用が著しく困難となると考えられる。 | ・必要な連絡を取りづらくなる。 ・情報の錯綜や混乱のため、全体の状況がつかめず、優先順位が高く緊急性を要する者の救出遅れや救出漏れが発生する。 | ・放送設備や内線電話が一部破損することで、状況説明や避難誘導についての連絡について防災センターから指示が届かず、円滑な連携が困難となる事業所が発生する。 ・内線電話網・館内放送設備が損傷し、各地区隊に対する指示や状況報告を受けられなくなることで、全館対応が困難となる。その結果、個別の地区・事業所ごとの自衛消防組織による対処が中心となる。 ・単一管理権原の場合は、避難誘導等、統制された対応に支障を来たすが、組織された集団であるため、大きなパニックは発生しない。また、フロアごとにまとまった組織を編成しやすく、通信手段によらずに伝達が可能である。
|  | 内線電話 |  | 内線電話ラインが切断され、通話ができなくなる場合が考えられる。また、サーバーが損害を受け、通信できなくなる場合が考えられる。
|  | 公設消防への連絡 |  | 専用回線を用いて通常使用が可能と考えられる。
派生的に生じる被害等 | 火災 | レストランや食堂の火気使用地域における火災 | ・過去の事例から、火災発生の火元となる箇所を想定した。 ・火元となる箇所の、緊急時の措置（ボイラーの自動停止等）状況や緊急消火設備等の状況に、建物等の基本被害、消防用設備等被害を勘案し、火災発生箇所とその数、及び延焼の可能性を推定した。 ・推定困難な場合は、火元となる箇所の数及び状況、過去の実例等に基づき、発生の可能性が極端に低い場合を除いて、一定割合で火災が発生することを推定した。 | 各厨房の火元設備は固定され、周囲に落下物もなく、厨房が混雑する時間でもないために被害は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、一部での火災発生を想定する。 | ・火気使用箇所から火災が発生し、煙が館内に充満し、熱や煙で負傷するものが発生する。 ・ボイラーへの送油遮断が正常に作動しない場合、燃料の漏洩により出火する。それにより、給排水機能・電気機能等の全館インフラの作動に大きな支障が出る。 ・厨房にて利用するガス配管は自動遮断する。 | ・ボイラー室、社員食堂や入居している飲食店の厨房、各階の給湯室、喫煙スペース等の出火予測場所が極めて限定的であり、火災・延焼の可能性が少ない。 ・火元が少なく、地震発災後の出火自体についても比較的抑えられる。 ・出火に際しても、防火扉等がほぼ機能するため、延焼は基本的には出火ポイントの防火区画内に留まる。 ・昼間における地震等による火災については、初期対応人員は比較的豊富であるが、夜間に発生した場合においては、初期対応人員が極めて少ない。
|  | その他の火気使用設備器具、電気機器からの出火 |  | 火元となり得る設備機器・電気機器がほぼ存在せず、被害は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、喫煙室からの出火が一部で発生することを想定する。
|  | 機械室・ボイラー室からの出火 |  | ボイラーは自動停止し、配電盤・操作盤等々も固定済みであるため、被害は生じないと考えられるが、対応困難事態を想定するため、短絡による一部での火災発生を想定する。
|  | 駐車場からの出火 |  | 地下駐車場において大きな被害はなく、火災は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、一部での火災発生を想定する。
|  | ガス使用設備からのガス漏洩 |  | 厨房のガス設備に損傷は生じず、各フロア給湯室のガス湯沸かし器の損傷も生じないと考えられるが、対応困難事態を想定するため、漏洩を想定する。
|  | 出火による館内における煙の充満 | ・出火場所、建物構造、対策措置の状況、過去の実例等から、煙の移動経路、移動時間等を想定した。 ・想定が困難なため、自衛消防組織による対処が不可能とした。 | 大規模な火災は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、スプリンクラーが損傷している区画で火災が発生したことで延焼が発生することを想定する。
人的被害 | 死傷 | 天井等の破損、照明器具の落下による死傷 | ・各階の揺れ、建物や設備の予想被害、過去の実例と、被害の発生する各フロア内・室内・ロビー等における人口密度を加味し、死傷者の発生、通行障害等の被害を推定した。 ・推定が困難な場合、および推定の結果、死傷者が無しとなる場合は、在館者数と安全対策の程度に応じて、一定割合で人的被害が発生することを想定した。 ・震災による直接的な死傷者に加え、火災やパニックの発生に伴う二次災害の発生による人的被害を想定した。 | 振幅の大きい上層階を中心に、落下する天井パネル・ユニット式の天井照明等による死傷者の発生が考えられる。 | ・天井等の破損、照明器具の落下、ガラスの破損、家具、ロッカー、パーティション等の転倒により死傷者が発生する。 ・地震後の火災により死傷者が発生する。 ・避難中等の混乱による死傷者が発生する。 ・閉じ込め事故が発生する。エレベータ業者への連絡が滞る。またエレベータ業者の要員不足から復旧に24時間を要する。 | ・落下物や転倒の危険性の高い重量物等が少なく、これらに起因する死傷者は比較的少ない。 ・パニックによる死傷者の発生は少ない。 ・地震による火災、またその延焼の危険性が低く、2次災害による死傷者は少ない。
|  | ガラスの破損による死傷 |  | 窓ガラス、ガラスカーテンウォール等の破損は限定的であるため、ほぼ発生しないと考えられるが、対応困難事態を想定するため、死傷者の発生を想定する。
|  | 家具、ロッカー、パーティション等の転倒による死傷 |  | 未固定の背の低いオフィス家具類の転倒・滑動に起因する死傷者の発生が考えられる。
|  | 火災・煙による死傷。慌てて屋外に出た人の落下物による負傷 |  | 大規模な火災が無く、火・煙による直接の死傷者はないと考えられる。しかし、ロビーにいた者が屋外へ飛び出して死傷する場合があると考えられる。
|  | 避難中の混乱(パニック）による死傷 |  | 建物被害・火災が大きくない上、従業員が大多数を占めるため、比較的落ち着いた対応となると考えられる。
| 閉じ 込め | エレベータ内の閉じ込めの状況 | ・最寄階で停止するエレベーターについても、ある一定の割合で閉じ込め事案が発生するものとし、エレベーターの使用人員数・使用基数を推定し、それに基づき閉じ込め被害規模を推定した。 | 基本的には地震時管制運転システムが働くことで発生しないが、対応困難事態を想定するため、閉じ込めの発生を想定する。
|  | 室内の閉じ込め | ・室数、室外への出入りに使用される扉の形状、数、閉じ込め対策措置の状況及び室内の平均在室人員から、閉じ込め数を推定した。 | 基本的には自力開放可能であることから、閉じ込めは起きないと考えられるが、対応困難事態を想定するため、一部での閉じ込めの発生を想定する。
| 帰宅 困難 | 交通機関のストップや帰宅経路の被災による帰宅困難の状況 | ・帰宅地域ごとの人数、地震発生時間、交通インフラの被害想定から、帰宅困難者数を推定した。 | 半径20km外に居住する従業員の一部は、帰宅困難者となることが考えられる。 | ・多数の帰宅困難者が出る。 | 従業員のうち、帰宅困難者を速やかに把握し、必要な物資の供給を行う一方で、支援を求めてきた外部の帰宅困難者に対する扱い（どこまで建物内への立ち入りを許すか、支援物資の提供可否・量）等について混乱が生じる。宿泊については居住スペースを想定していないため、対応が困難である。
参考：東京都防災会議地震部会の見積り：53日
新潟中越地震では20日
参考：千葉県北西部を震源とする地震におけるエレベーターの停止･閉じ込めデータによると、閉じ込め率は0.03%。（閉じ込め台数/保守台数＝78/227,000）

## （別表2） 防火・防災委員会構成表
（別表２）防火・防災管理委員会構成表（オフィスビル）
| 役 職 名 | 備 考
委 員 長 | 代表取締役社長 | 管理権原者
委 員 | 取締役副社長 | ８階地区隊長
委 員 | 総務部長 | 防火･防災管理者

## （別表３）予防的活動のための組織編成表
（別表３）予防的活動のための組織編成表（オフィスビル）
防火･防災管理者 | 防火･防災担当責任者 |  | 火元責任者
総務部長 | ８Ｆ | 総務課長 | Ａ室 | ○○
|  |  | Ｂ室 | ○○
|  |  | Ｃ室 | ○○
|  |  | Ｄ室 | ○○

## （別表４） 自主点検、検査のための組織編成表
（別表４）自主点検・検査のための組織編成表（オフィスビル）
種 別 | 実 施 区 分 | 点 検 ・ 検 査 員
自 主 検 査 | 建 物 （ 構 造 等 ） | 総務課
| 防 火 ・ 避 難 施 設 | 総務課
| 収 容 物 | 各火元責任者
| 火 気 設 備 器 具 | 各火元責任者
| 電 気 設 備 | 電気主任技術者 総務課
| 危 険 物 施 設 | 危険物取扱者 総務課

## （別表5）物品管理表
（別表５）物品管理表（オフィスビル）
管理者 総務課長
分類 | 内容 | 実数
飲料水 | ミネラルウオーター（0.5㍑） | 240本
飲料水 | ミネラルウオーター（1.5㍑） | 120本
食料 | 乾パン | 300食
食料 | クラッカー | 300食
食料 | 粥 | 100食
食料 | 缶入りソフトパン | 300食
食料 | 缶詰 | 300食
その他 | 災害用食器セット | 300セット
保健 | 災害多人数用救急箱 | 1箱
保健 | 簡易トイレ | 1200回分
保健 | 生理用品 | 1200個
保健 | 除菌用アルコールティッシュ | 100個
保健 | フィルターマスク | 100枚
その他 | パックタオル | 200枚
その他 | パック毛布 | 100枚
その他 | 防水ライト | 100個
その他 | 非常用持出し袋 | 100個
その他 | 救助ロープ | 1本（100ｍ）
その他 | 防水エコシート | 10枚
原則として、従業員100人の3日分を想定。 ＊ただし水に関しては、記載の飲料水の他に、ビル管理会社が数日分を備蓄しているものと想定。 ＊災害多人数用救急箱は、1箱で50人分。

## 表6 地区隊の編成
（別表６）地区隊の編成表（オフィスビル）
地区隊長 取締役副社長
地区隊の編成 |  | 活動長期化時の体制（ローテーション）
|  | １班 | ２班 | ３班
通報連絡班 | 班長 Ａ（人名） 副班長 Ｂ（人名） Ｃ（人名） Ｄ（人名） Ｆ（人名） | 班長 Ａ（人名） Ｂ（人名） Ｃ（人名） | 班長 Ａ（人名） Ｃ（人名） Ｄ（人名） | 副班長 Ｂ（人名） Ｄ（人名） Ｆ（人名）
初期消火班 | 班長 Ｇ（人名） 副班長 Ｈ（人名） Ｉ（人名） Ｊ（人名） Ｋ（人名） | 班長 Ｇ（人名） Ｈ（人名） Ｉ（人名） | 班長 Ｇ（人名） Ｉ（人名） Ｊ（人名） | 副班長 Ｈ（人名） Ｊ（人名） Ｋ（人名）
避難誘導班 | 班長 Ｌ（人名） 副班長 Ｍ（人名） Ｎ（人名） Ｏ（人名） Ｐ（人名） | 班長 Ｌ（人名） Ｍ（人名） Ｎ（人名） | 班長 Ｌ（人名） Ｎ（人名） Ｏ（人名） | 副班長 Ｍ（人名） Ｏ（人名） Ｐ（人名）
安全防護班 | 班長 Ｑ（人名） 副班長 Ｒ（人名） Ｓ（人名） Ｔ（人名） Ｕ（人名） | 班長 Ｑ（人名） Ｒ（人名） Ｓ（人名） | 班長 Ｑ（人名） Ｓ（人名） Ｔ（人名） | 副班長 Ｒ（人名） Ｔ（人名） Ｕ（人名）
応急救護班 | 班長 Ｗ（人名） 副班長 X（人名） Y（人名） Ｚ（人名） ａ（人名） | 班長 Ｗ（人名） Ｘ（人名） Ｙ（人名） | 班長 Ｗ（人名） Ｙ（人名） Ｚ（人名） | 副班長 Ｘ（人名） Ｚ（人名） ａ（人名）
＊ 地区隊長不在時の代行順位は、以下の通りとする。 通報連絡班長、初期消火班長、避難誘導班長、安全防護班長、応急救護班長 ＊ 活動長期化時には、各班の班長は自身の代行者を指名し、自身の休憩時の自衛消防活動の統括を委託するものとする。
【人員割り振りの考え方】 被害が限定的であるが、人員は網羅的に配置している。ただし、各班員は状況に応じて他班の支援等、柔軟に対応するものとする。

## 別表７ 緊急連絡網
（別表７）緊急連絡網（オフィスビル）
防火・防災管理者
○○○○（氏名）
連絡先１：***-****
連絡先２：***-****
通報連絡班長
○○○○（氏名）
連絡先１：***-****
連絡先２：***-****
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
・・・ | ・・・ | ・・・
○○○○（氏名） | ○○○○（氏名） | ○○○○（氏名）
連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-**** | 連絡先１：***-****
連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-**** | 連絡先２：***-****
通報連絡班長
○○○○（氏名）
連絡先１：***-****
連絡先２：***-****
防火・防災管理者
○○○○（氏名）
連絡先１：***-****
連絡先２：***-****

## 別表８ 関係機関一覧
（別表８）関係機関一覧（オフィスビル）
機関名称 | 電話番号 | 連絡結果
○○警察署 | ○○○－○○○○
○○保健所 | ○○○－○○○○
○○環境局 | ○○○－○○○○
○○○ | ○○○－○○○○
・・・ | ・・・